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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
	Наименование организации
	

	Город
	

	*ФИО
	

	*Телефон
	

	*e-mail
	


*обязательно к заполнению 

	№ п. п.
	Запрашиваемые данные:
	Ед. изм.
	Технические характеристики:

	1
	Материла исполнения:
	
	☐ Алюминиевый сплав
☐ Нержавеющая сталь

	2
	Напряжение на выходе:
	
	☐ 12В
☐ 24В
☐36В



	Кабельный ввод
	Ввод №1
	Ввод №2
	Ввод №3
	Ввод №4

	
	
	
	
	

	В маркировке кабельного ввода ставится индекс материала (пример: КВН-12-М, где М – индекс материала). Доступны следующие виды материала: оцинкованная сталь «М», нержавеющая сталь индекс «Н.
Кабельные вводы приведены в Таблице 1.



Таблица 1. Кабельные вводы:
	Обозначение
	Расшифровка

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-М/Н
	кабельный ввод для бронированного М20х1,5 мм кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=8-12мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм;

	КВБ-15/10-М/Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-М/Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельный ввод с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-2У-М/Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВБ-15/10-2У-М/Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-2У-М/Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВМ-12/10-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/12-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельные вводы с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля в металлорукаве

	КВБМ-10-8/4-2У-М/Н-20х1,5
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10,  резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-8 мм и проходным диаметром кабеля d=2-4 мм

	КВБМ-12-10/6-2У-М/Н-20х1,5
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12,  резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-10 мм и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-2У-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-2У-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВМ-12/10-2У-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-2У-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/12-2У-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-2У-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе

	ШТУЦЕР-20-G1/2н-М
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм

	ШТУЦЕР-20-G3/4н-М
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм

	Заглушка

	ЗАГЛУШКА-М/Н
	заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм 
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